PROPUESTA DE MODIFICACION ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

LEY N° 20.296 QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENCIÓN E INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LOS ASCENSORES

Y OTRAS INSTALACIONES SIMILARES.

| NORMATIVA VIGENTE | PROPUESTA FINAL |
| --- | --- |
| DEFINICIONES Artículo 1.1.2. Definiciones. Los siguientes vocablos tienen en esta Ordenanza el significado que se expresa: “Estudio de ascensores”: evaluación de cargas, flujos y demás aspectos técnicos que determinan las características de diseño de la instalación de ascensores, para satisfacer las necesidades de un proyecto de edificación, suscrito por un profesional especialista o por el fabricante. | “Ascensor”: aparato elevador vertical, inclinado o funicular, instalado en edificios en forma permanente, que cuenta a lo menos con una cabina para trasladar personas, o cargas acompañadas por personas, entre distintos pisos o niveles.”. “Ascensor inclinado”: ascensor que se desplaza sobre rieles guía inclinados, respecto del nivel horizontal, constituido por una sola cabina o carro y cuya tracción se realiza mediante adherencia o arrastre.”. “Ascensor vertical”: ascensor que se desplaza a lo largo de rieles guía verticales.” “Elevador”: ascensor, tanto vertical como inclinad o funicular, montacarga y escaleras o rampa mecánica. “Escalera mecánica”: Escalera motorizada, inclinada en continuo movimiento, utilizada para subir o bajar personas en que la superficie de transporte permanece horizontal. “Estudio de Ascensores”: Documento suscrito por un profesional especialista, o por el fabricante del ascensor, que contiene la evaluación de cargas, flujos y demás aspectos técnicos que determinan la cantidad, diseño y características de la instalación de ascensores, sean estos verticales, inclinados o funiculares, con las que se satisface las necesidades de un proyecto de edificación. “Funicular”: Ascensor que se desplaza por medio de rieles inclinados respecto del nivel horizontal, compuesto por dos cabinas con movimiento de vaivén, que están unidas entre sí por uno o más cables tractores y donde el efecto de contrapeso se realiza una en función de la otra. “Modificación de elevador”: Alteraciones o variaciones de las instalaciones del elevador, sea por cambio o reemplazo del sistema de control de funcionamiento, de los rieles guía o del tipo de rieles guía, del tipo de puerta, de la máquina de tracción, del limitador de velocidad, de los amortiguadores, del paracaídas, de los cables de tracción y o de la cabina, u otras materias señaladas en el anexo E de la Norma NCh 440/1, o en la respectiva norma técnica oficial que la reemplace. “Montacarga”: Elevador que se desplaza a lo largo de rieles guía y destinado exclusivamente al transporte de carga, provisto de una cabina, plataforma o similar, cuyas dimensiones impiden el ingreso de personas. “Rampa mecánica”: Instalación motorizada para el trasporte de personas en la que la superficie de transporte permanece paralela a la dirección del movimiento, y es ininterrumpida. “Registro de la Ley N° 20.296”: el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, creado por la Ley N° 20.296, y reglamentado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. |
| Artículo 4.1.11. Los requerimientos mínimos de ascensores para los edificios serán los siguientes: - Dotación: a) Los edificios de 6 o más pisos de altura deberán contemplar al menos dos ascensores con parada y acceso para todos los usuarios en todos los pisos con acceso a unidades que contemplen recintos habitables, uno de los cuales deberá cumplir con las dimensiones de cabina establecidas en el número 2 de este artículo. En los edificios con dos o más subterráneos el ascensor de mayor capacidad deberá atender a cada uno de ellos. Tratándose de ampliaciones de un piso adicional se admitirá que dicho piso no contemple acceso a ascensores. b) Se exceptúan de lo indicado en la letra a) precedente los edificios de vivienda de hasta 8 pisos, cuya carga de ocupación sobre el segundo piso sea inferior a 100 personas o cuya superficie útil a servir por los ascensores, en cada piso, sea inferior a 250 m2, los que podrán consultar sólo un ascensor, el cual deberá cumplir con las dimensiones horizontales de cabina establecidas en el número 2. de este artículo. c) Los edificios de 4 o más pisos destinados a hospedaje que contemplen más de 50 habitaciones deberán consultar tres ascensores, uno de los cuales podrá ser de servicio. d) Los edificios de 3 o más pisos destinados a asistencia hospitalaria deberán contemplar al menos dos ascensores monta camillas, aceptándose rampas para salvar desniveles de sólo un piso. e) Los cambios de destino de edificios o parte de ellos que requieran uno o más ascensores deberán acompañar un informe, suscrito por profesional competente, que acredite que la capacidad de la instalación es compatible con el nuevo uso. Cuando el acceso del edificio se encuentre en un piso intermedio, que no diste más de 4 pisos hacia arriba o hacia abajo del acceso a alguna unidad que consulte recintos habitables, no se requerirán ascensores, siempre que los estacionamientos se encuentren a una distancia no mayor que la citada. Tampoco requerirán ascensores los edificios de 6 pisos cuyos pisos superiores sean duplex. Los edificios de 5 o más pisos cuyos ascensores sirvan una superficie útil sobre el primer piso superior a 5.000 m2, requerirán presentar un Estudio de Ascensores que determinará la cantidad y características de los ascensores necesarios sobre la dotación mínima indicada en este artículo. 2. Estudio de Ascensores: Deberá considerar al menos lo siguiente: a) Destino del edificio. b) Número de pisos, altura de piso a piso y altura total. c) Ubicación de la parada del acceso principal. d) Superficie útil de cada piso. e) Número de usuarios por piso, conforme al estándar del fabricante. En base a tales antecedentes, cuando se trate de edificios de oficinas, el estudio deberá contemplar las siguientes condiciones: a) El intervalo de tiempo medio de partida en el piso de acceso no podrá ser superior a 45 segundos. b) El tiempo máximo de evacuación correspondiente a la capacidad de transporte de la instalación no podrá ser superior a 45 minutos. c) La capacidad de transporte de la instalación, medida según el porcentaje del total de usuarios que pueda transportar en un período de 5 minutos, no podrá ser inferior al 12%, sobre y bajo el acceso principal. Los planos y especificaciones técnicas de la instalación de ascensores, sean estos requeridos o adicionales, suscritos por el fabricante o representante oficial, deberán incorporarse al expediente del proyecto con anterioridad a la recepción definitiva de las obras. La cantidad, disposición, capacidad y características de los ascensores que excedan la dotación mínima antes descrita, o los contemplados en edificios que no los requieran conforme a este artículo, serán las que determine el arquitecto del proyecto. Estas instalaciones deberán cumplir sólo con las especificaciones del fabricante. - Cabina: De los ascensores requeridos, a lo menos uno deberá tener las siguientes medidas mínimas de cabina: - profundidad : 1,40 m libre interior - ancho : 1,10 m libre interior - altura : 2,10 m libre interior - Puerta (ancho libre) : 0,80 m en edificios de vivienda de hasta 14 pisos. En edificios de 15 o más pisos la cabina señalada tendrá una altura libre de al menos 2,30 m, salvo que su profundidad sea no menor a 2,10 m. | “Artículo 4.1.11. Las exigencias mínimas que deberán cumplir las instalaciones de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, en edificios existentes, así como en los proyectos de edificios públicos o privados, serán las siguientes: - Ascensores. - Dotación: Los proyectos de edificación que se indican deberán contar con ascensores, debiendo ser determinada su cantidad, diseño y características mediante un estudio de ascensores: - Los destinados a uso residencial, de 6 o más pisos, con excepción de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, los que deberán contar con ascensor cuando tengan 2 o más pisos. - Los destinados a otros usos, de 5 o más pisos o niveles, incluidos los subterráneos, con excepción de los proyectos destinados a asistencia hospitalaria y establecimientos educacionales, los que deberán contar con ascensor cuando tengan 2 o más pisos o niveles. - Los edificios de 3 o más pisos destinados a asistencia hospitalaria deberán contemplar al menos dos ascensores monta camillas. En caso de edificios con dos o más subterráneos se permite que los estacionamientos sean atendidos por ascensores diferentes a los que atienden los pisos sobre el acceso principal. Excepcionalmente los proyectos destinados a asistencia hospitalaria o locales escolares de hasta 2 pisos, en vez de ascensores podrán contemplar rampas para salvar el desnivel de un solo piso, las que se diseñarán conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1.7. de esta Ordenanza. En los casos a que se refieren los números 1), 2) y 3), los ascensores deberán contemplar parada y acceso en todos los pisos o niveles que sirven. Los ascensores requeridos por el proyecto, y determinados en el Estudio de Ascensores, deberán estar conectados a la ruta accesible a la que se refiere el artículo 4.1.7. de esta Ordenanza, salvo que se trate de ascensores de servicio, para transporte de carga, o ascensores para equipos de emergencia. Los ascensores, tanto verticales como inclinados, que se instalen corresponderán a ascensores del tipo regenerativo. La energía generada será aprovechada en las instalaciones del edificio, o de la forma que determine el respectivo reglamento sobre esa materia. - Estudio de Ascensores Todos los proyectos que contemplen ascensores, tanto verticales como inclinados, requerirán presentar un estudio de ascensores que determinará la cantidad, diseño y características de la instalación que cumpla las necesidades del proyecto. El método para su elaboración corresponderá a una simulación de tráfico de los ascensores, considerando ingreso proporcional de personas en todos los pisos del edificio, y a los subterráneos con estacionamientos si el proyecto los contemplase. Se deberá simular el peak de subida por un intervalo de 15 minutos con 80% de ocupación máxima de las cabinas. Este estudio deberá considerar además: - Destino(s) del edificio. - Número de pisos o niveles, altura de piso a piso y altura total. - Definición de las paradas que son accesos del edificio con su respectivo número de pasajeros, según carga de ocupación. - Superficie útil de cada piso. - Carga de ocupación por piso conforme al artículo 4.2.4. de esta Ordenanza. Si el proyecto contemplase sala o salas de espera, para el cálculo de la carga de ocupación de éstas se considerará el coeficiente establecido para la sala de espera del destino salud en la tabla de ese artículo. En base a tales antecedentes, el estudio deberá cumplir con los siguientes parámetros: Destino del Edificio; Tiempo promedio máximo de espera* / tiempo promedio máximo de llegada al destino **; Capacidad de Transporte (***). Vivienda; 40 s / 110 s; Mínimo 6%. Hospedaje; 35 s / 110 s; Mínimo 6%. Salud; 40 s / 110 s; Mínimo 8%. Servicios; 30 s / 100 s; Mínimo 12 %. Centro Médico; 40 s / 100 s; Mínimo 12 %. Otros; 40 s / 110 s; Mínimo 6%. (*) Tiempo promedio de espera por persona para la llegada de la cabina. (**) Tiempo promedio de llegada al destino por persona. (***) Valor mínimo admisible, medido respecto del total de personas que pueda transportar en un período de 5 minutos, sobre y bajo el acceso principal. - Cabina: Los ascensores deberán tener las siguientes medidas mínimas de cabina: - profundidad : 1,40 m libre interior - ancho : 1,10 m libre interior - altura : 2,30 m libre interior - puerta (ancho libre) : 0,90 m libre de paso. La cabina destinada al transporte de pasajeros, deberá estar cerrada en todos sus costados y sin otras aberturas que las definidas en las normas técnicas vigentes. En caso de emergencia las puertas se deberán poder abrir desde el exterior. Adicionalmente, la cabina deberá cumplir con las disposiciones para personas con discapacidad indicadas en el artículo 4.1.7. de esta Ordenanza. - Caja de Ascensores Terminará inferiormente en un pozo y superiormente en un espacio sobre la cabina que contemplará un recorrido libre de seguridad, calculado por el profesional especialista, conforme a las normas técnicas vigentes o las especificaciones técnicas del fabricante de la instalación. Los muros de la caja de elevadores, sean verticales o inclinados, y la de montacargas, tendrán una resistencia al fuego conforme al artículo 4.3.3. de esta Ordenanza. Se permitirá la instalación de ascensores y montacargas paralelos en una caja común, conforme a las normas técnicas vigentes o las o las especificaciones del fabricante. - Sala de Máquinas Cuando el proyecto contemple sala de máquinas, ésta tendrá una resistencia al fuego de sus elementos perimetrales de a lo menos F-60, incluidas sus puertas. Si la sala de máquinas está ubicada encima de la caja del ascensor, las máquinas deberán descansar sobre un envigado de acero o de hormigón armado, apoyado en los muros soportantes del edificio o sobre la losa si ésta tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas indicadas por el fabricante. El área y la altura de la sala de máquinas deberán cumplir con lo señalado en las normas técnicas vigentes, o en su defecto con las especificaciones técnicas del fabricante. - Pozo No podrá estar sobre lugares de tránsito de personas, a menos que se lleve a terreno firme la proyección vertical del contrapeso mediante uno o varios pilares, o que se dote al contrapeso de paracaídas o se contemple una solución para disipar la energía del contrapeso en caída libre. - Montacargas. Los proyectos que contemplen montacargas, deberán adjuntar con la solicitud de permiso de edificación, el plano y las especificaciones técnicas de estas instalaciones suscritos por el instalador, las que indicarán la cantidad y características de la instalación, el tipo de carga que se transportará y la capacidad de transporte de la instalación, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y con las normas técnicas vigentes. La modificación de estas instalaciones se someterá a estos mismos cumplimientos. - Escaleras o rampas mecánicas. Los proyectos que contemplen escaleras o rampas mecánicas, deberán adjuntar a la solicitud de permiso de edificación, el plano y las especificaciones técnicas de estas instalaciones, indicando la cantidad y características de la instalación, señalando su capacidad de transporte, debiendo cumplir con las normas técnicas vigentes. La modificación de estas instalaciones se someterá a estos mismos cumplimientos. Los elevadores no podrán proyectarse contiguos a locales habitables destinados a dormitorios. En el caso de ascensores para los que no exista una norma técnica oficial vigente, y no les sean aplicables las disposiciones de esta Ordenanza, deberán cumplir con las características técnicas exigidas por la Unión Europea para la cabina, la caja del ascensor, el espacio de máquinas y el pozo, lo que deberá acreditar el propietario en los planos y especificaciones respectivas. En estos casos el Informe Técnico señalado en el numeral 14 del artículo 5.1.6. de esta Ordenanza, deberá contener además las Certificaciones descritas en el Anexo C de la Norma NCh 440/1. |

| Artículo 5.1.4. Cuando los propietarios soliciten los permisos que a continuación se indican, el Director de Obras Municipales los concederá previa verificación que se acompañe una declaración simple de dominio del inmueble, además de los antecedentes que para cada caso se expresa, utilizando los procedimientos que contempla este artículo: … 3. Permiso de Alteración, Reparación o Reconstrucción. Se otorgará permiso para alterar, reparar o reconstruir un edificio, si la intervención aisladamente considerada cumple con todas las exigencias de la presente Ordenanza. Para estos efectos se deberá acompañar planos y especificaciones técnicas de aquellas partes del edificio que sufran cambios con respecto a los antecedentes primitivamente aprobados. Dichos planos diferenciarán con líneas convencionales las partes no afectadas, las partes nuevas y las que deben demolerse, a fin de poder verificar las condiciones proyectadas de seguridad y habitabilidad. Se acompañará también presupuesto informativo de las obras correspondientes. Si la intervención afectare la estructura de la edificación, se deberá acompañar la memoria de cálculo y planos de estructura, suscritos por el profesional competente. Tratándose de alteraciones consistentes en obras de restauración, rehabilitación o remodelación de edificios ligados a Monumentos Nacionales, inmuebles o zonas de conservación histórica, tal circunstancia deberá declararse en la solicitud, debiendo en estos casos, presentarse la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, según corresponda. | Artículo 5.1.4. Cuando los propietarios soliciten los permisos que a continuación se indican, el Director de Obras Municipales los concederá previa verificación que se acompañe una declaración simple de dominio del inmueble, además de los antecedentes que para cada caso se expresa, utilizando los procedimientos que contempla este artículo: … 3. Permiso de Alteración, Reparación o Reconstrucción. Se otorgará permiso para alterar, reparar o reconstruir un edificio, si la intervención aisladamente considerada cumple con todas las exigencias de la presente Ordenanza. Para estos efectos se deberá acompañar planos y especificaciones técnicas de aquellas partes del edificio que sufran cambios con respecto a los antecedentes primitivamente aprobados. Dichos planos diferenciarán con líneas convencionales las partes no afectadas, las partes nuevas y las que deben demolerse, a fin de poder verificar las condiciones proyectadas de seguridad y habitabilidad. Se acompañará también presupuesto informativo de las obras correspondientes. Si la intervención afectare la estructura de la edificación, se deberá acompañar la memoria de cálculo y planos de estructura, suscritos por el profesional competente. La instalación de elevadores en edificios existentes, deberá cumplir lo establecido en los artículos 4.1.11. y 5.9.5. de esta Ordenanza, en lo que corresponda; además de las respectivas normas técnicas vigentes.. Junto a la solicitud de permiso se deberá adjuntar los antecedentes señalados en el numeral 14 del artículo 5.1.6. de esta misma Ordenanza. La memoria de cálculo estructural y los planos de estructura del proyecto deberán considerar las cargas transmitidas por el elevador al edificio. Tratándose de alteraciones consistentes en obras de restauración, rehabilitación o remodelación de edificios ligados a Monumentos Nacionales, inmuebles o zonas de conservación histórica, tal circunstancia deberá declararse en la solicitud, debiendo en estos casos, presentarse la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, según corresponda |
| --- | --- |
| Artículo 5.1.6. Para la obtención del permiso de edificación de obra nueva se deberán presentar al Director de Obras Municipales los siguientes documentos, en un ejemplar: Los niveles y superficies declaradas serán responsabilidad del profesional competente suscriptor del proyecto. En los dibujos de las plantas, cortes y elevaciones se empleará la escala 1:50. Si la planta del edificio tiene una longitud mayor de 50 m dicha escala podrá ser 1:100. En caso justificado se admitirán planos a otra escala. Respecto de los antecedentes identificados con los números 7., 8., 10. y 11. de este artículo, se agregarán dos nuevas copias, una vez que el expediente se encuentre apto para el otorgamiento del permiso. | AGREGA NUMERAL Artículo 5.1.6. Para la obtención del permiso de edificación de obra nueva se deberán presentar al Director de Obras Municipales los siguientes documentos, en un ejemplar: … 14. Plano General de Elevadores, Informe Técnico, planos mecánicos y especificaciones técnicas de cada elevador que contemple el proyecto, cuyo detalle es el siguiente: - Plano General de Elevadores: Individualizará cada uno de éstos en la planta del primer piso del edificio o en la que corresponda al piso de salida del edificio. Dicho plano será confeccionado por el instalador y deberá ser firmado por éste, el arquitecto proyectista y el propietario. En dicho plano se identificará con un número único a cada elevador. Este se conformará a partir del número de la comuna asignado por el Servicio de Impuestos Internos, seguido del número de rol de la propiedad, según manzana y predio, donde se emplaza el proyecto, seguido del número del elevador compuesto por dos dígitos partiendo del “01”; y una letra al final, con la que se identificará el tipo de elevador conforme a la siguiente nomenclatura: A: Ascensor Electromecánico E: Escalera Mecánica F: Funicular H: Ascensor Hidráulico I: Ascensor Inclinado R: Rampa Mecánica M: Elevador Montacarga - Informe Técnico de Elevadores: Entregará información general del elevador o elevadores, información técnica específica, los planos correspondientes e Información del Esquema Eléctrico, todo conforme a los contenidos que señala el Anexo C de la Norma NCh 440/1. - Plano Mecánico y Especificaciones Técnicas de Ascensores Verticales: Contendrá el plano de cada ascensor, las plantas y cortes que permitan definir la obra gruesa y terminaciones de la caja de ascensores, el pozo y el espacio o sala de máquinas, según corresponda, así como también las principales características y dimensiones de la cabina. Indicará además: - Capacidad en Kg. - N° de Personas. - Velocidad Nominal. - N° de Paradas. - N° de Embarques. - Plano Mecánico y Especificaciones Técnicas de Ascensores Inclinados o Funiculares: Contendrá las plantas y cortes que permitan definir la obra gruesa donde se apoya la instalación y el plano de rodadura por la que se desplaza la cabina, así como también las principales características de la instalación, y las terminaciones, dimensiones, forma de acceder, y cargas máximas que soporta la cabina. - Plano Mecánico y Especificaciones Técnicas de Montacargas. Contendrá las plantas y cortes que permitan definir la obra gruesa donde se apoya la instalación, así como las terminaciones, dimensiones y cargas máximas que soporta el equipo. - Plano Mecánico y Especificaciones Técnicas de Rampas o Escaleras Mecánicas. Contendrá las plantas y cortes que permitan definir la obra gruesa donde se apoya la instalación, así como las terminaciones, dimensiones y cargas máximas que soporta el equipo. - Estudio de Ascensores: Contendrá el detalle de la cantidad, diseño y características de la instalación de ascensores. - Formulario Único Nacional que para dichos efectos dicte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Todos los documentos antes señalados que corresponda presentar, de acuerdo a las características del edifico, deberán adjuntarse en una carpeta que se denominará Carpeta de Elevadores. En caso de inconsistencias o rectificación en la identificación de los elevadores, modificación de sus instalaciones, o su eliminación, dicho Plano General de Elevadores podrá ser corregido por el certificador incorporando un nuevo plano, con la firma del propietario, o administrador del edificio cuando corresponda, el que será adjuntado a la Carpeta de Elevadores en el expediente del permiso del edificio. Los niveles y superficies declaradas serán responsabilidad del profesional competente suscriptor del proyecto. En los dibujos de las plantas, cortes y elevaciones se empleará la escala 1:50. Si la planta del edificio tiene una longitud mayor de 50 m dicha escala podrá ser 1:100. En caso justificado se admitirán planos a otra escala. Respecto de los antecedentes identificados con los números 7., 8., 10., 11. y 14. de este artículo, se agregarán dos nuevas copias, una vez que el expediente se encuentre apto para el otorgamiento del permiso. |
| Artículo 5.1.7. Las edificaciones, exceptuadas las señaladas en el inciso final de este artículo, deberán ejecutarse conforme a un proyecto de cálculo estructural, elaborado y suscrito por un ingeniero civil o por un arquitecto. El proyecto de cálculo estructural se presentará a la Dirección de Obras Municipales junto con la solicitud de permiso de edificación, acompañando la memoria de cálculo y los planos de estructura, ambos firmados por el profesional competente. La memoria de cálculo deberá contener las indicaciones siguientes: - Cargas y sobrecargas verticales por metro cuadrado (fija o móvil). - Fuerzas horizontales (tales como solicitaciones sísmicas, viento, empujes laterales, y sus totales por pisos). - Tensiones admitidas en los materiales y en el terreno y justificación de estas últimas. - Indicación de las condiciones de medianería y, asimismo, previsiones hechas para resguardar la seguridad de los terrenos y edificaciones vecinas. | Artículo 5.1.7. Las edificaciones, exceptuadas las señaladas en el inciso final de este artículo, deberán ejecutarse conforme a un proyecto de cálculo estructural, elaborado y suscrito por un ingeniero civil o por un arquitecto. El proyecto de cálculo estructural se presentará a la Dirección de Obras Municipales junto con la solicitud de permiso de edificación, acompañando la memoria de cálculo y los planos de estructura, ambos firmados por el profesional competente. La memoria de cálculo deberá contener las indicaciones siguientes: - Cargas y sobrecargas verticales por metro cuadrado (fija o móvil), incluidas las correspondientes a la instalación de elevadores, si el proyecto los contemplase. - Fuerzas horizontales (tales como solicitaciones sísmicas, viento, empujes laterales, y sus totales por pisos). - Tensiones admitidas en los materiales y en el terreno y justificación de estas últimas. - Indicación de las condiciones de medianería y, asimismo, previsiones hechas para resguardar la seguridad de los terrenos y edificaciones vecinas. |
| Artículo 5.2.6. (inciso tercero) Junto a la solicitud de recepción definitiva de la obra se acompañará el legajo de antecedentes que comprende el expediente completo del proyecto construido, en que se encuentren incluidos la totalidad de las modificaciones y los certificados de recepción de las instalaciones contempladas en las especificaciones técnicas aprobadas, según se indica a continuación: 5. Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y montacargas inscrita por el instalador autorizado en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la cual registrará la inscripción. Certificado del fabricante o instalador de ascensores indicando que la instalación está conforme a las normas vigentes, dirigido a la Dirección de Obras Municipales respectiva. | AGREGA NUMERALES Artículo 5.2.6. (inciso tercero) Junto a la solicitud de recepción definitiva de la obra, se acompañará el legajo de antecedentes que comprende el expediente completo del proyecto construido, en que se encuentren incluidos la totalidad de las modificaciones y los certificados de recepción de las instalaciones contempladas en las especificaciones técnicas aprobadas, según se indica a continuación: - Respecto a la instalación de elevadores: - Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, cuando corresponda, inscrita por el instalador autorizado en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. - Declaración del Instalador, que señale que las instalaciones de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, cumplen con las normas técnicas oficiales vigentes, con las especificaciones del fabricante y con las de esta Ordenanza. Para estos efectos, el instalador deberá señalar expresamente que se efectuaron las pruebas y ensayos previos de estas instalaciones y que se encuentran en condiciones de ser puestas en servicio. - Certificado de inscripción vigente en el Registro de la Ley N° 20.296, respecto del Instalador señalado en la letra precedente. - Certificado emitido por una entidad de certificación, inscrita en el Registro de la Ley N° 20.296, acreditando para cada uno de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, que han sido adecuadamente instalados y se encuentran en condiciones de funcionar, o de seguir funcionando si hubiesen sido puestos en servicio antes de la recepción definitiva total del edificio, en conformidad a lo establecido en el artículo 5.9.5. de esta Ordenanza. Este certificado deberá haber sido emitido con una antelación no superior a 15 días a la presentación de la solicitud de recepción. - Certificado de inscripción vigente en el Registro de la Ley N° 20.296, respecto de la entidad de certificación señalada en la letra precedente. - Informe del Proveedor de Ascensores, que declara que los ascensores instalados cumplen con el Estudio de Ascensores. |
| Artículo 5.2.9. Las Direcciones de Obras Municipales podrán en cualquier momento después de la recepción definitiva de una obra, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad y conservación de las edificaciones. | AGREGA PARRAFO Artículo 5.2.9. Las Direcciones de Obras Municipales podrán en cualquier momento después de la recepción definitiva de una obra, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad y conservación de las edificaciones. Asimismo, podrán fiscalizar que los edificios que tengan instalados ascensores, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, cuenten con la mantención y certificación a que se refiere el artículo 5.9.5. de esta Ordenanza. De comprobarse que no se cuenta con dicha mantención o certificación, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 159 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. |
| Artículo 5.9.5. La instalación de ascensores que formen parte de la dotación mínima exigida conforme al artículo 4.1.11. de esta Ordenanza, se ajustará a las normas chilenas oficiales que expresamente se indican y a las disposiciones siguientes: - Generalidades. Los planos de instalaciones de ascensores deberán ser suscritos por profesional especialista o por el fabricante y contendrán las plantas y cortes que permitan definir la obra gruesa y terminaciones de la caja de ascensores, sala de máquinas y pozo, como también las principales características y dimensiones de la cabina. Tanto las obras de construcción cómo de instalación deberán ejecutarse con estricto apego a los planos presentados y sus modificaciones, si las hubiere, no debiendo instalarse elementos ajenos al servicio de los ascensores que no se hubieren previsto en los planos. Durante su operación, las instalaciones de ascensores deberán cumplir las disposiciones sobre emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas establecidas mediante D.S. N° 146, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1997. 2. Caja del ascensor. a) Terminará inferiormente en un pozo y superiormente en un espacio sobre la cabina que contemplará un recorrido libre de seguridad, calculado por el profesional especialista o por el fabricante, conforme a las especificaciones técnicas de la instalación. b) Consultará luces a una distancia vertical máxima entre ellas de 10,5 m. Se permitirá la instalación de ascensores y montacargas paralelos en una caja común, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. 3. Sala de máquinas. a) La resistencia al fuego de sus elementos perimetrales será a lo menos F-15. b) El acceso de entrada a la sala de máquinas deberá ofrecer la necesaria seguridad para el tránsito de personas y transporte de las máquinas. c) La sala de máquinas no deberá utilizarse como paso o tránsito para el público y sus puertas de acceso deberán dotarse con cerraduras que permitan su abertura desde el interior, sin necesidad de llaves. d) Las dimensiones del acceso serán proporcionales al tamaño de las máquinas que deban instalarse en la sala. e) En edificios destinados a vivienda, la altura mínima de la sala será de 2,10 m para ascensores con velocidad hasta 1,75 m/s y de 2,50 m para velocidades mayores de 1,75 m/s. f) En el cielo de la sala de máquinas existirán uno o más soportes metálicos que permitan la movilidad de los elementos pesados. g) Dispondrá de acometidas independientes de fuerza y alumbrado, con interruptores y fusibles adecuados. h) La iluminación eléctrica de la sala será igual o superior a 200 lux, comandada por un interruptor accesible desde la puerta de acceso. i) Si la sala de máquinas está ubicada en el extremo superior de la caja del ascensor, las máquinas deberán descansar sobre un envigado de acero o de hormigón armado, apoyado en los muros soportantes del edificio o sobre la losa si ésta tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas del peso propio de las máquinas y del doble de la carga máxima suspendida. j) La sala de máquinas contemplará, además, los coeficientes de seguridad que indica la Norma NCh 440 o la que la reemplace. k) La superficie de las aberturas para ventilación será igual o mayor al 10% de la superficie de planta de la sala de máquinas. 4. Pozo. a) No podrá estar a menos que se lleve a terreno firme la proyección vertical del contrapeso mediante uno o varios pilares, o que se dote al contrapeso de paracaídas o se contemple una solución para disipar la energía del contrapeso en caída libre. b) Cuando el pozo sobrepase 1,5 m de profundidad deberá preverse una escala fija de acceso para inspección. 5. Cabina. a) Sobre la plataforma del carro se construirá la cabina destinada al transporte de pasajeros, que deberá estar cerrada en todos sus costados sin otras aberturas que las puertas de acceso y las de evacuación. En caso de emergencia las puertas se deberán poder accionar desde el exterior. b) Deberá cumplir con las disposiciones para personas con discapacidad indicadas en los números 10, 11, 12 y 13 del artículo 4.1.7. de esta Ordenanza. En el caso de ascensores especiales, tales como los panorámicos o hidráulicos, las características señaladas en los números 2, 3 y 4 de este artículo serán las que determine el fabricante. Todo tipo de ascensores y funiculares deberán contar para su funcionamiento con un certificado de revisión técnica, válido durante un año, otorgado por el fabricante o instalador y firmado por un Ingeniero Civil responsable, dirigido a la Dirección de Obras Municipales respectiva. Los montacargas, escaleras o rampas mecánicas y similares, sólo deberán cumplir con las especificaciones técnicas que determine el fabricante. | MODIFICA ARTICULO Artículo 5.9.5. La instalación, mantención y certificación de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, en edificios públicos o privados, además de cumplir con lo establecido en el artículo 4.1.11. de esta Ordenanza, deberán cumplir con los requisitos de instalación, seguridad, los procedimientos de inspección y ensayo establecidos en las siguientes normas técnicas, en lo que corresponda: - NCh 440/1 Construcción - Elevadores - Requisitos de seguridad e instalación - Parte 1: Ascensores y montacargas eléctricos. - NCh 440/2 Construcción - Elevadores - requisitos de seguridad e instalación - Parte 2: Ascensores y Montacargas Hidráulicos. - NCh 2840/1 Construcción – Elevadores - Procedimientos de Inspección - Parte 1: Ascensores y Montacargas Eléctricos. - NCh 2840/2 Construcción – Elevadores - Procedimientos de Inspección - Parte 2: Ascensores y Montacargas Hidráulicos. Asimismo, deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Instalación Deberá ser efectuada por una persona natural o jurídica con inscripción vigente en la especialidad Instaladores, del Registro de la Ley N° 20.296. Las obras de instalación de elevadores, así como las obras de edificación respectivas, deberán ejecutarse con estricto apego a los planos y especificaciones que conforman el permiso respectivo y sus modificaciones, si las hubiere. En los espacios destinados a los elevadores y sus instalaciones, no podrán ser colocados elementos ajenos a éstos. - Mantención Será responsable de la mantención el propietario, o el administrador si correspondiese, quien deberá celebrar el respectivo contrato con una persona natural o jurídica con inscripción vigente en la especialidad Mantenedores del Registro de la Ley N° 20.296, cuyo certificado de vigencia deberá formar parte de aquel contrato. La mantención se efectuará una vez por mes como mínimo y en cada una se deberá entregar al propietario, o al administrador del edificio cuando corresponda, un informe de mantención en que consten el detalle de las acciones, preventivas y correctivas, efectuadas a cada elevador y de las medidas requeridas a futuro para resguardar el funcionamiento seguro de los mismos. En caso que el funcionamiento del elevador represente riesgos para las personas, el mantenedor deberá señalar dicha situación en el informe de mantención, detallando las fallas y/o desperfectos de la instalación y las acciones o reparaciones requeridas para su funcionamiento seguro, a fin de que el propietario o el administrador, adopte las medidas pertinentes. En este caso, el mantenedor deberá dejar el elevador fuera de servicio y el propietario, o el administrador del edificio, instalará un aviso en un lugar visible y próximo a esa instalación informando dicha circunstancia. Terminados las acciones o reparaciones determinadas para el funcionamiento seguro del elevador, éste podrá ser puesto en funcionamiento sólo por el mantenedor. - Certificación Deberá ser efectuada por una persona natural o jurídica con inscripción vigente en la especialidad de Certificadores, del Registro de la Ley N° 20.296. Para la certificación, el propietario o el administrador del edificio cuando corresponda, deberá poner a disposición del certificador la carpeta de elevadores, la que contiene el Plano General de Elevadores y los siguientes documentos de cada elevador: - Planos Mecánicos - Especificaciones Técnicas - Planos de la Instalación Eléctrica - Plano Eléctrico de Línea de Seguridad. - Declaración de Instalación Eléctrica Interior de Elevadores. - Manual de Uso e Instrucciones de Rescate, proporcionado por el fabricante. - Manual de Procedimientos e Inspecciones proporcionado por el fabricante. Asimismo, para las certificaciones posteriores a la primera, se deberán incluir él o los informes de mantención del período que corresponda, posteriores a la última certificación. El certificado será otorgado para cada elevador, usando para ello el formulario único nacional y el procedimiento que para dichos efectos dicte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A ese documento deberá anexarse el certificado que acredite la vigencia de la inscripción del certificador en el Registro de la Ley N° 20.296. La vigencia de las certificaciones será conforme al destino de la edificación donde se encuentra instalado el elevador, correspondiendo a 2 años, en el caso de elevadores destinados exclusivamente a vivienda, y de 1 año para cualquier otro destino. Este plazo iniciará su vigencia a partir de la recepción definitiva del edificio, o de la primera certificación del elevador, en caso de ponerse en funcionamiento antes de esa recepción. Una vez instalado el elevador y antes de su puesta en servicio, deberá efectuarse la primera Certificación. Mientras ello no ocurra, el elevador no podrá ser utilizado bajo ninguna circunstancia. Para dicho efecto, deberá procederse conforme señala el Anexo D de la NCh 440/1. Una vez efectuada la certificación, el certificador deberá colocar un sello por cada elevador, en un lugar visible y perfectamente identificable al correspondiente equipo. El sello deberá contener, la siguiente información: - Título: “ELEVADOR CERTIFICADO”. - Fecha de la certificación. - Mes y año de la siguiente certificación. - Nombre del Certificador. Se entenderá que un elevador ha tenido una adecuada mantención cuando se verifique el siguiente cumplimiento: - Que cumple con los requisitos señalados en las normas técnicas vigentes; - Que existe un contrato vigente de mantención con una entidad inscrita en la especialidad de mantenedores del Registro de la Ley N° 20.296; y - Que el elevador cuenta con los informes de mantención que correspondan al período posterior a la última certificación. En caso que no se cumpla con algunos de los requisitos antes señalados, el propietario o el administrador del edificio, deberá dejar fuera de servicio el elevador e impedir su funcionamiento, instalando para ello un aviso en un lugar visible y próximo a esa instalación informando dicha circunstancia. Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias, hasta que se resuelva la situación que ocasiona el no funcionamiento del elevador y obtenga la certificación correspondiente, en cuyo caso no será necesario acompañar informes de mantención por el período en que el elevador estuvo fuera de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, la falta de hasta dos de estos informes por período, intercalados entre sí, debidamente justificada por el propietario o administrador del edificio, no será impedimento para obtener la certificación del respectivo elevador por un nuevo período, en la medida que se acompañe un informe del mantenedor, emitido con una antelación no superior a 15 días a la solicitud de certificación, en el que conste el detalle de la revisión y mantención integral efectuada al elevador durante el período y conste que se han efectuado oportunamente las acciones preventivas y correctivas requeridas por la totalidad de los componentes del equipo. Por su parte, la falta de dos de estos informes sucesivos o de más de dos por período, tampoco será impedimento para obtener la certificación del respectivo elevador, en la medida que se acompañe el mismo informe referido en el párrafo precedente. Con todo, la certificación que se otorgue en este último caso tendrá una vigencia máxima de 6 meses. Lo señalado en los dos párrafos precedentes es sin perjuicio de la aplicación del inciso final del artículo 159 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El certificado deberá ser ingresado a la Dirección de Obras Municipales respectiva, por el propietario o por el administrador del edificio cuando corresponda, antes del vencimiento del plazo que tiene el elevador para certificarse. Con todo, dicha certificación debe emitirse con una antelación no superior a 15 días hábiles, respecto de dicho plazo. El no ingreso oportuno del Certificado deberá ser puesto en conocimiento del Juzgado de Policía Local, por la Dirección de Obras Municipales. La Dirección de Obras Municipales, archivará todos los certificados ingresados en la carpeta de elevadores contenida en el respectivo expediente de permiso de edificación. Durante su funcionamento, la instalación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, en edificios públicos o privados, deberán cumplir las disposiciones sobre emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas establecidas en el D.S. N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, de 2011, o la norma que la reemplace. Después de un accidente o tras la modificación de las instalaciones del elevador, sea por cambio de los controles de funcionamiento del elevador, de los limitadores de velocidad, de la máquina de tracción, de los cables de tracción y/o de la cabina, u otros aspectos señalados en el Anexo E de la Norma NCh 440/1, se requerirá de la Certificación del respectivo elevador antes de su puesta en servicio. Mientras ello no ocurra, el elevador no podrá ser utilizado bajo ninguna circunstancia. Para los efectos de esta certificación, deberá procederse conforme señala el Anexo D de esa misma Norma NCh 440/1. |
|  | ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. A los ascensores verticales, inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, instalados en edificios recepcionados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, o cuya solicitud de permiso de edificación hubiese ingresado a la Dirección de Obras Municipales con anterioridad a dicha fecha, les serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 5.9.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en lo que les corresponda, especialmente las referidas a la mantención y certificación de ascensores, excepto las referidas a la instalación contenidas en el numeral 1 de dicho artículo. En estos casos la primera certificación a que alude dicho artículo, será exigible una vez transcurridos dos años, contados a partir de la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial. Tratándose de edificios destinados exclusivamente a vivienda, cuya solicitud de permiso de edificación se hubiese ingresado a la Dirección de Obras Municipales con anterioridad al 1° de enero de 1980, la primera certificación será exigible una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la fecha de publicación ya referida. El primer Certificado deberá ingresarse a la Dirección de Obras Municipales junto a la Carpeta de Elevadores con los antecedentes que corresponda señalados en el numeral 14 del artículo 5.1.6. y en el artículo 5.2.6., ambos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El Plano General de Elevadores deberá ser presentado con la firma del Certificador y la firma del propietario del edificio, o de su administrador si se tratase de un edificio acogido a las disposiciones de la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, adjuntando copia del Acta de la Asamblea de Copropietarios, reducida a escritura pública, donde se acuerda su designación. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Los ascensores verticales, inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, instalados en edificios cuyo permiso de edificación se solicitó con anterioridad al 24 de octubre de 2010, se certificarán conforme a lo establecido en la norma técnica vigente, dictada para dicho efecto. ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. Los propietarios, o administradores según corresponda, de ascensores verticales, inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, instalados en los respectivos edificios con anterioridad a la fecha de publicación del presente decreto tendrán un plazo de un plazo de 6 meses, contados desde de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente Decreto, para que las respectivas instalaciones, cumplan los requisitos sobre protección de caída de elementos del contrapeso, guardacabos, intercomunicador y anclajes de equipos electromecánicos de tracción señalados en la norma técnica vigente dictada para dicho efecto. ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. La obligación establecida en el inciso final de la letra A) del numeral 1. del artículo 4.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, relativo a la instalación de ascensores regenerativos, comenzará a regir a partir de dos años, contados desde de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente Decreto. |